АКТ № [НОМЕР]

гидравлического испытания трубопроводов на прочность и герметичность

г. [город]	[дата] г.

Объект: [наименование объекта, например: многоквартирный жилой дом], расположенный по адресу: [адрес объекта].

Испытываемая система: [наименование системы, например: внутренняя система отопления (стояки, магистрали и отопительные приборы)], участок: [границы участка, например: от узла ввода до отопительных приборов, подъезды 1–3, этажи 1–9].

Комиссия в составе:

1. Представителя заказчика (собственника, управляющей организации): [должность, наименование организации, ФИО].

2. Представителя подрядной (монтажной) организации: [должность, наименование организации, ФИО].

3. Представителя [теплоснабжающей организации или организации, осуществляющей строительный контроль]: [должность, наименование организации, ФИО].

составила настоящий акт о том, что [дата] г. проведено гидравлическое (гидростатическое) испытание указанной системы на прочность и герметичность.

1. Сведения о системе

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Проектная (рабочая) документация | [шифр проекта, наименование проектной организации] |
| Материал и диаметры трубопроводов | [материал, например: стальные водогазопроводные трубы], Ду [диаметры] мм |
| Протяжённость испытываемого участка | [значение] м |
| Отопительные приборы, арматура | [тип и количество приборов, тип запорной арматуры] |
| Рабочее давление системы | [значение] МПа ([значение] кгс/см²) |
| Пробное давление (в нижней точке системы) | [значение] МПа ([значение] кгс/см²) |
| Испытательная среда, её температура | вода, [значение] °C |
| Температура воздуха в помещениях | [значение] °C |

2. Условия и ход испытания

2.1. Перед испытанием система заполнена водой, воздух удалён через воздухоотводчики в верхних точках. Испытываемый участок отключён от действующих сетей заглушками [или закрытой запорной арматурой]. Расширительный бак и приборы, не рассчитанные на пробное давление, отключены.

2.2. Давление создано [гидравлическим опрессовочным насосом марки (марка)] и контролировалось манометром [тип], заводской № [номер], класс точности [значение], предел измерения [значение] МПа, поверка действительна до [дата] г. Манометр установлен в [место установки, например: нижней точке системы в узле ввода].

2.3. Давление в системе поднято до пробного [значение] МПа и выдержано в течение [время] мин. Затем давление снижено до рабочего, и система осмотрена по всей длине испытываемого участка.

3. Результаты испытания

| Показатель | Результат |
| --- | --- |
| Время начала выдержки под пробным давлением | [часы, минуты] |
| Давление в начале выдержки | [значение] МПа |
| Давление в конце выдержки | [значение] МПа |
| Падение давления за время выдержки | [значение] МПа |
| Течи в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре, приборах | не обнаружены |
| Потение и капли на соединениях | не обнаружены |

4. Заключение комиссии

4.1. Система [наименование системы] на объекте по адресу: [адрес объекта] испытание на прочность и герметичность выдержала. Падение давления за время выдержки не превысило допустимого значения, утечки и повреждения не выявлены.

4.2. Система считается принятой по результатам испытания и может быть [введена в эксплуатацию, допущена к заполнению теплоносителем и подключению к тепловой сети].

4.3. Акт составлен в [количество] экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждого участника испытания.

Приложения

1. Копия свидетельства (сведений) о поверке манометра № [номер].

2. Схема испытываемого участка с указанием мест установки заглушек и манометра.

Подписи членов комиссии

Представитель заказчика	[подпись] / [ФИО] /

Представитель подрядной организации	[подпись] / [ФИО] /

Представитель [организации]	[подпись] / [ФИО] /